## Berechnung_Retention
Bau- und Umweltdepartement
Amt für Umweltschutz
Merkblatt Dimensionierung von Retentionsanlagen V 1.0
Objektdaten
Bauherrschaft:
Adresse:
Objekt:
Parz.-Nr.:
Projektverfasser / Planer:
Datum:
Befestigte beregnete Flächen der Liegenschaft, an Meteorwasserkanalisation angeschlossen:
Bezeichnung | Fläche A [m2] | Abflussbeiwert ψ [-] | Red. Fläche Ared [m2]
Dächer
Schrägdach Ziegel |  | 0.9
Schrägdach Blech, Eternit, Glas | 0 | 0.95 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke kleiner 10 cm) | 0 | 0.7 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke 10 cm bis 25 cm) | 0 | 0.4 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke grösser 25 cm) | 0 | 0.2 | 0
Flachdach Kies | 0 | 0.65 | 0
Flachdach Blech / Beton | 0 | 0.8 | 0
Plätze / Wege
Asphaltbeläge / Beton | 0 | 0.9 | 0
Sickerasphalt | 0 | 0.6 | 0
Pflästerung / Betonverbundsteine (geschlossene Fugen) | 0 | 0.8 | 0
Pflästerung / Betonverb.st. (Splittfugen; Fugenanteil mind. 10%) | 0 | 0.5 | 0
Pflästerung / Betonverb.st. (Splittfugen; Fugenanteil mind. 20%) | 0 | 0.1 | 0
Sickersteine (wasserdurchlässige Pflastersteine) | 0 | 0.1 | 0
Chaussierung (Kies) | 0 | 0.6 | 0
Schotterrasen | 0 | 0.3 | 0
Rasengittersteine | 0 | 0.3 | 0
Total
| Zulässiger Abflussbeiwert (ohne Retention): | 0.1
→ Durch die Wahl von Befestigungsmaterialen mit tiefen Abflussbeiwerten (Speicherung / verzögerte Ableitung von Regenwasser resp. teilweise Versickerung) kann das notwendige Retentionsvolumen massgeblich reduziert werden!
→ Die Realisierung von Retentionsvolumen kleiner 1 m3 wird aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht verlangt. Entsprechende Berechnungsresultate werden daher nicht angezeigt.
Ergebnisse:
Ablaufwassermenge Wiesland Qnat |  | l/s (= Drosselwert)
Maximal anfallende Wassermenge Qmax |  | l/s
Erforderliches Retentionsvolumen |  | m3
Empfehlung Durchflussöffnung rund | #VALUE! | mm
(vgl. Systemskizze)

## Technische Umsetzung
Beispiel 1: Einfamilienhaus mit Normschacht (Betonrohr mit Boden) als Retentionsmassnahme
Drosselwert = 0.9 l/s, erforderliches Retentionsvolumen = 4.4 m3, einfache runde Durchflussöffnung = 22 mm
Vor Retentionsschacht einen Schlammsammler vorsehen, um das Verstopfungsrisiko zu minimieren!
Beispiel 2: Retentionsbecken und Betonsickerungsrohr-Schacht
Drosselwert = 2.9 l/s, erforderliches Retentionsvolumen = 36.7 m3, einfache runde Durchflussöffnung = 39 mm
Umzäunung vorsehen, um die Tier- und Pflanzenwelt vor Zugriffen zu schützen und um Unfällen vorzubeugen!
Viele weitere Beispiele von in der Region ausgeführten Retentionsmöglichkeiten sind im
Ordner "Regenwasserbewirtschaftung" beim Amt für Umweltschtutz einsehbar
(inkl. Plangrundlagen und Kontaktadressen).
Notüberlauf
Notüberlauf
einfache runde Öffnung
einfache runde Öffnung

## Erläuterungen
Regenwasser-Retention:
Dimensionierungswerkzeug für Planer
Zweck:
Hilfsmittel für Planer und Bauherren für die Berechnung der notwendigen
Retentions-Anlagedaten bei Neubauvorhaben oder grösseren Umbauten mit Auswirkungen
auf das Regenabwasser.
Kontrollinstrument für das Amt für Umweltschutz zur Überprüfung
der Baugesuchsangaben zur Retention.
Gesetzliche Grundlage:
Nicht verschmutztes Abwasser ist versickern zu lassen. Erlauben die örtlichen Verhältnisse
dies nicht, so kann es mit Bewilligung der Behörde in ein oberirdisches Gewässer
eingeleitet werden. Dabei sind nach Möglichkeit Rückhaltemassnahmen zu treffen, damit
das Wasser bei grossem Anfall gleichmässig abfliessen kann
(Art. 7 Abs. 2 eidg. Gewässerschutzgesetz; SR 814.20).
Einsatzbereich:
Normale Wohn- und Wohn/Gewerbeliegenschaften (ohne spezielle Auflagen)
bis ca. 1'500 m2 Berechnungsfläche. Für grössere Gewerbe- oder auch Industrieliegenschaften
sind allenfalls spezifische Abklärungen/Auflagen notwendig;
i.d.R. in Zusammenarbeit Planer / Amt für Umweltschutz.
Schwergewichtig konzipiert für Trennsystemgebiete
Rahmenbedingungen:
Einfaches Berechnungswerkzeug, das Fehlmanipulationen ausschliesst.
Zu diesem Zweck sind ausser den Eingabefeldern alle anderen Felder geschützt.
Durch den frühzeitigen Einsatz des Werkzeugs durch den Planer können bereits in
einer frühen Planungsphase Projektverbesserungen erzielt werden zur Vermeidung
resp. Minimierung der Retentionsauflagen.
Gewässerschutztechnische Vorgaben:
Kantonal einheitliche Retentionsvorgaben (Regenkurven St. Gallen;
Bemessungsniederschlag: z = 5 Jahre; einheitliche Abflussbeiwerte und Rahmenbedingungen).
Es sind nur die tatsächlich befestigten und an die MW-Kanalisation angeschlossenen
Flächen für die Berechnung der Retention zu verwenden.
Aus Verhältnismässigkeits- und Kostengründen wird auf die Realisierung kleiner
Retentionsvolumina verzichtet (Bagatellgrenze: < 1 m3 Retentionsvolumen).
Technische Umsetzung:
Die Volumenberechnung dient als Grundlage für die Umsetzung z.B. als technische
Anlage oder als in die Umgebungsgestaltung integriertes, offenes Retentionsbecken.
Das Blatt „Systemskizzen“ macht Vorschläge für die kostengünstige und wartungsfreundliche
technische Umsetzung der Abflussdrosselung. Anstelle aufwendiger Wirbeldrosseln
oder Drossel-Schiebern wird ein von jedem Sanitär einfach herzustellendes T-Stück empfohlen.
Das getauchte Ende des T-Stücks wird mit einem Schraubdeckel (Blende) mit runder
Durchflussöffnung verschlossen, das andere Ende dient als Notüberlauf.
Das Werkzeug gibt dazu auf dem Blatt "Retentionsanlage" die berechnete zulässige
Durchflussöffnung an.

## Berechnung (hidden)
Dimensionierung Retentionsanlage
V 1.0
Niederschlagsdaten: |  |  | Bemerkungen
Jährlichkeit z | 5 | Jahre | Fixwert
Orstkonstante k = f(z) | 40.722 | l/m2 | Fixwert
Ortskonstante B | 14 | min. | Fixwert
Anlagedaten:
Zeitraum für Bestimmung max. Ablaufwassermenge T | 5 | min. | Fixwert
Gemeinde Nr. | 0 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite
Zone Nr. | 0 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite
Gesamtabflussbeiwert Soll Yzul | 0.1 | - | Gemäss GEP: Je nach Gemeinde und Zone
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) = s | #VALUE! | l/s | Berechnet: Ared,soll * k/((B+T)*60)
Ergebnisse:
Erforderliches Retentionsvolumen | #VALUE! | m3 | Berechnet:
Maximal anfallende Wassermenge Qmax | #VALUE! | l/s | Berechneter Zufluss ins Retentionsbecken: Ared * k/((B+T)*60)
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren | #VALUE! | h | Berechnet aus Volumen und Abflusswassermenge